广安市人民医院高压开关柜微机保护

升级改造项目

第一章  投标人和投标产品的资格、资质性

及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

### 1、投标响应人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（4）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（5）法律、行政法规规定的其他条件

（6）具有本投标文件对投标响应人所规定的资质条件。

2、其它要求

- （1）具备承装（修、试）四级及以上资质。

（2）具备输变电工程专业承包叁级及以上资质或电力工程施工总承包叁级及以上资质或水利水电机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

3、本项目不接受联合体投标。

第二章 招标项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概况

1、广安市人民医院总配电室开关站于2009年投入运行，主备用采用10KV供电，原微机保护装置（共有15台）使用重庆新世纪EDCS-7460系列保护系统，已将其中3台装置更换为成重庆新世纪的最新保护装置EDCS-

8100系列，但仍有线路保护测控装置、母线绝缘监测装置、变压器保护测控装置共12台7460系列设备老化严重，存在部分设备通讯不稳定、后台系统通讯中断时有发生，已经影响到该站的安全稳定运行。因此需要对剩余的12台保护装置及系统进行升级改造。

二、投标费用

★（一）本项目为总价包干（本工程为交钥匙工程，包括此项目产生的一切费用），最高限价为人民币18.85万元，投标人投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。

（二）投标人应先到现场踏勘，以充分了解项目实施位置、情况、及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔申请将被拒绝。

三、商务要求

（一）计划工期

★本次维修改造工期为30天。中标方必须在规定时间内完成维修改造任务。

（二）施工现场的要求

★1、施工时不能影响医院正常工作，施工的时间主要安排以采购人调配为主。

★2、中标方在结束当日工程时，必须将施工现场全部清理完毕，施工垃圾全部运出现场，并将施工现场恢复到原状，所有材料需达到国家相关标准。

★3、中标方在施工过程中接收采购方的监督，对存在的问题及时整改。

（三）施工人员安全及设备管理

★1、开工前，中标方根据本工程项目施工特点建立安全技术小组，对施工人员进行安全交底和安全生产教育，增加安全生产意识，明确安全生产的重点，杜绝发生安全事故。

★2、高处作业时，禁止上下投掷物品，防止掉物伤人。

★3、施工造成的各种设施设备的损失和人生安全由投标方（中标方）负责。

四、其它要求

★（一）施工时保证技术上的可行性、安全可靠性、成熟性，包括对清洗现场的环境卫生、设施设备、人生财产安全等的保护以及维修工作结束后对设施设备等破坏的恢复方案。

★（二）本项目改造维修服务，需提供材料产品合格证，且改造维修质保期为2年，质保期内的一切损坏及损失都由中标方负责。

★（三）中标方在施工过程中接收采购方的监督，对存在的问题及时整改，否则采购方有权每次对中标公司处罚100-500元，同一问题超过2次未整改到位采购方有权终止合同并处罚违约金不低于2万元，同时由此而造成的损失和责任由中标公司承担。

★ （四）本工程从签订合同后正式进场施工时间算起工期为30天（进场时间以采购人安排为准，但由于医院施工特殊情况，医院有权变更施工时间，投标方必须全力配合） 施工进度表结合施工现场条件及采购人要求而订。中标方必须在规定时间内完成，否则每超过一天医院有权按中标总价的1%处罚中标公司，累计超过10天医院有权终止合同，并有权对中标公司处罚违约金不低于2万元，同时由此而造成的损失和责任由中标公司承担。

★（五）中标人施工完成后，由采购方组织验收合格后，中标人提供正规发票，医院按照流程报账（其中验收合格后首次支付中标金额的97%，其余3%做为质保金待2年质保完成后无息支付）。但是由于中标人原因造成合同不能继续履行，医院有权终止合同，并有权对中标公司处罚违约金不低于2万元，同时由此而造成的损失和责任由中标公司承担。

★五、技术要求（实质性要求）

（一）升级更换12台微机保护装置，更换成最新系列保护，并完成装置更换、安装、接线等工作，保证各设备正常工作、主备用能自动切换。要与现有微机保护装置通讯等信号无缝对接。施工时保证医院正常供电。主要配件清单见下面附件：

| 微机保护系统升级改造主要配件清单（包括但不限于此清单） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 后台监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 后台监控工作站 | 惠普Z2 G5 SFF i7-10700 8核16线程 2.9GHz，运行内存8GB （1*8GB）DDR4 2933 DIMM NECC REG 1TB 7200RPM SATA 3.5in NVIDIA Quadro T400 2GB Mdp GFX,9.5mm DVD-Writer Windows 10/Linux系统 鼠标/键盘/音响 1套 | 台 | 1 |  |
| 2 | 显示器 | 27英寸液晶 | 台 | 1 |  |
| 3 | 原站监控后台升级 | PMC | 项 | 1 |  |
| 4 | 开关柜室交换机 | NS600-T16，16 | 台 | 1 |  |
| 5 | 中控室交换机 | NS600D-T8，8 | 台 | 1 |  |
| 6 | 通信双绞线 | 2×0.5（64+AL） | 米 | 300 |  |
| 7 | 超五类以太网线 | 8芯+屏蔽线 | 米 | 300 |  |
| 8 | 网络附件 | 扎带、水晶头、号码管等 | 套 | 1 |  |
| 二 | 10kV保护监控装置更换 |  |  |  |  |
| 1 | 线路保护测控装置 | EDCS-8110 | 台 | 2 | G11、G21柜 |
| 2 | 母线绝缘监测装置 | EDCS-8190 | 台 | 2 | G13柜、一住1台PT柜 |
| 3 | 变压器保护测控装置 | EDCS-8150 | 台 | 8 | G14、G16、G24、G25、一住4台进出线柜 |
| 三 | 微机保护系统改造 |  |  |  |  |
| 1 | 改造辅件材料 | 接线端子，装置线缆、号码管等 | 套 | 12 |  |
| 2 | 开关柜面板改造 | 含开关柜面板新加工、含人工接线、调试等 | 项 | 12 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 备品备件及专用工具 | 厂标 | 套 | 1 |  |
| 2 | 现场系统调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 运输、保险费、税费等 |  | 项 | 1 |  |

## 装置主要功能要求

## 线路保护测控装置

## 装置主要功能：

| 保护功能 | 过流Ⅰ段保护 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 过流Ⅱ段保护 |  |
|  | 过流Ⅲ段保护 |  |
|  | 过流加速 |  |
|  | 三相一次重合闸（检无压、检同期、不检） |  |
|  | 反时限过流保护 |  |
|  | 过负荷保护 |  |
|  | 零序过流Ⅰ段保护 |  |
|  | 零序过流Ⅱ段保护 |  |
|  | 零序过流Ⅲ段保护 |  |
|  | 零序过流加速保护 |  |
|  | 低周减载 |  |
|  | 零序过压告警 |  |
|  | 小电流接地选线告警 |  |
| 测控功能 | 自诊断 |  |
|  | 同期合闸 |  |
|  | TV 断线 |  |
|  | TA 断线 |  |
|  | 控制回路断线监测 |  |
|  | 弹簧未储能监测 |  |
|  | 故障录波 |  |
|  | 事件记录 |  |
|  | 远方及本地操控 |  |
|  | 遥测、遥信 |  |
|  | 遥控 |  |
|  | 独立的操作回路 |  |
| 硬件配置 | 通信接口 | CAN（485）/以太网 |

## 2、母线绝缘监测装置

| 告警功能 | 过电压告警 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 低电压告警 |  |
|  | 零序过压告警 |  |
|  | 失压告警 |  |
|  | 负序过压告警 |  |
| 测控功能 | 自诊断 |  |
|  | TV断线 |  |
|  | 故障录波 |  |
|  | 事件记录 |  |
|  | 遥测、遥信 |  |
| 硬件配置 | 通信接口 | CAN（485）/以太网 |

## 3、变压器保护测控装置

| 保护功能 | 过流Ⅰ段保护 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 过流Ⅱ段保护 |  |
|  | 过流Ⅲ段保护 |  |
|  | 反时限过流保护 |  |
|  | 零序过流Ⅰ段保护 |  |
|  | 零序过流Ⅱ段保护 |  |
|  | 零序过流Ⅲ段保护 |  |
|  | 负序过流Ⅰ段保护 |  |
|  | 负序过流Ⅱ段保护 |  |
|  | 正序反时限保护 |  |
|  | 低电压保护 |  |
|  | 零序过压保护 |  |
|  | 非电量保护 |  |
| 测控功能 | 自诊断 |  |
|  | 控制回路断线监测 |  |
|  | 故障录波 |  |
|  | 事件记录 |  |
|  | 远方及本地操控 |  |
|  | 遥测、遥信 |  |
|  | 遥控 |  |
|  | 独立的操作回路 |  |
| 硬件配置 | 通信接口 | CAN（485）/以太网 |

## （三）计算机监控系统安全性要求

1、系统硬件安全性要求

（1）采用分层分布式系统、各层独立，任一层故障不会影响另一层；

（2）现地单元层的各基础设备采用独立的单元结构，一个单元的故障仅影响自身的工作，而不会影响邻近的其它单元；

（3）系统监控重要设备冗余配置，如计算机、重要I/O设备。

（4）CPU负荷率、内外存容量等有足够的裕度。

（5）系统具有自检、互检功能；检出故障81EA动报警，系统死机能自恢复。

2、操作安全性

（1）系统操作软件为系统每一功能的操作都提供检查和校核；

（2）具有硬件和软件设置的闭锁信息，当操作错误（如未合隔离开关的断路器合闸、系统有人工作误合闸、断路器设备故障未排除、接地线未拆除而操作合闸等）时，将拒绝执行并报警；

（3）人机界面操作具有操作员控制权口令。

（4）任何自动及手动操作均有完整的记录并作为历史数据保存；

（5）键盘的误操作不会引起死机或软件的破坏。

（6）层次分明的控制权限，现地层最高，主控级第二，远方调度第三。

3、通信的安全性

（1）一台设备通讯接口的损坏不会波及到其它设备；

（2）系统在设计中，采用了保证系统中的一个错误不会导致系统关键性的故障；

（3）有关控制信息的通信，对通信信息多次反复校核，对于有效信息的响应有明确而肯定的指示；

（4）当通讯失败时，同一信息可重复3次传送，如仍未正确传送，则报警提示。

（四）继电保护装置安全性要求

1、系统硬件安全性要求

（1）硬件标准化。模块标准化，便于以后维修。

（2）装置有电源故障保护和自动重启动能力，电源掉电时不误动。

（3）装置故障能自动切换并报警。

（4）装置掉电来电自恢复功能。

2、操作安全性

（1）操作简单。单元箱上设置有操作键盘，供操作人员修改参数、选择显示画面及操作分、合闸。键盘标示明确、操作简单；各种操作除在单元上完成外，也可在上位机或调度中心完成。

（2）操作权限。装置对系统整定值设定权限分三级，由权限最高级可以改变定值；较低权限人员只能权限内操作，并记录。

（3）逻辑闭锁功能。装置针对不同保护对象具有不同的保护程序、在监控操作条件不足时，闭锁操作和跳闸。并记录，方便查询。

（五）技术服务方案

供应商针对本项目实际要求编制技术服务方案，内容包括但不限于：维保计划及工作安排、维保组织架构、安全管理计划，机房环境及规范管理计划、质量控制措施、应急预案等。

六、知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

七、投标费用

（一）投标响应人参加投标的有关一切费用由响应人自行承担。

（二）履约保证金金额：无。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

★3、如果由于医院搬迁等重大事件，双方可都无责任解除合同。

本次工程招标标有“★”部分要求不允许负偏离，否则视为无效投标。

# 第三章  评标办法

一、本项目评标方法为：综合评审（见综合评分明细表）。

综合评分明细表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准及分数设定 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40（得分保留至小数点后两位数字）。 |  |
| 二 | 企业业绩 | 6 | 供应商提供2019年以来类似项目履约经验，每提供一个得1分，最多得6分。 注：提供合同复印件并加盖投标人鲜章。 |  |
| 三 | 关键技术能力 | 8 | 具有CCRC信息安全服务资质，得4分，没有不得分。 具有CQC产品认证证书的得4分，没有不得分。 注：提供相关证明材料复印件并加盖供应商鲜章。 |  |
| 四 | 公司实力 | 12 | - （1）投标单位具有质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全认证证书，每有1个得4分，最高得12分，没有不得分。 注：提供相关证明材料复印件并加盖供应商鲜章。 |  |
| 五 | 质量控制 | 4 | 工艺方法： 生产线及其工艺流程科学先进，针对关键工序节点的制造保障设备、措施设定设计管控科学有效，生产设备满足全部制造能力需要（提供设备及生产现场图片等佐证资料，并加盖供应商鲜章）。优的得4分，良得2分，差不得分。 |  |
|  |  | 4 | 研发能力： 主要设备、软件均为自主研发，拥有数项针对投标产品质量提升和准确动作重要作用的发明专利和实用新型专利等著作权项，得4分；获得其它公司授权的得2分，无发明专利和授权的不得分； 提供相关的佐证材料并加盖供应商鲜章。 |  |
| 六 | 技术 方案 | 20 | 投标人编制的方案及各分项（包括但不限于安全管理措施、质量保证措施、现场人员配置、突发事件应急预案、停电切换方案等）的完整性、科学性、合理性、对本项目的响应程度和最大限度满足招标人的需求为标准进行综合评定，每项优得4分，良得2分，差得1分，不提供方案得0分，最多得20分。 各量化等级的评价指标标准如下： 优：项目服务实施方案结构严谨，对项目履约目标分析结合实际且针对性强，内容完整详实（能针对招标项目内容要求而细化制订）概况描述清晰。根据招标人要求的服务内容，提出维修维保难点、重点问题语言表述准确清晰，方案可行性高。 良：项目概况较清晰，对维保维修服务方案有说明，维修维保技术措施基本满足招标人需求。 差：有服务方案，但方案内容笼统（或者套用同类项目通用服务方案模板），针对性差，没有针对本项目细化制订，任务划分合理性差（甚至没有阶段任务划分），部分满足招标人需求。 |  |
| 七 | 供货响应 及售后服务 | 6 | 投标人列出现阶段加工设备及产能情况，根据以上实际情况评审专家从供货产品从生产到供货期间的排产、生产、及供货的进度安排的合理性及对及时供货的具体措施，特别是对突发事件的保供措施及售后服务，售后响应时间等；优得6分，良得3分，差不得分。 |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。