广安市人民医院

第二住院楼负压吸引系统机房设备改造项目

第一章  投标人和投标产品的资格、资质性

及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

### 1、竞谈响应人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（4）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（5）法律、行政法规规定的其他条件

（6）具有本谈判文件对竞谈响应人所规定的资质条件

2、其它要求

（1）须提供投标人《医疗器械经营企业许可证》或有效备案凭证（已实行“多证合一”营业执照并含有医疗器械经营范围）

3、本项目不接受联合体投标。

第二章 招标项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概况

由于我院第二住院楼负压吸引系统容量无法满足现在的需求，严重影响科室的使用，也需要大量的水冷却系统，造成水资源的浪费。将更换成真空泵系统，不需要用水冷却，节约能源。

二、投标费用

★（一）本项目为总价包干（本工程为交钥匙工程，包括此项目产生的一切费用），最高限价为人民币89700元，投标人投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。

（二）投标人应先到现场踏勘，以充分了解项目实施位置、情况、及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔申请将被拒绝。

三、商务要求

（一）计划工期

★本次维修改造工期为15天。中标方必须在规定时间内完成维修改造任务。

（二）施工现场的要求

★1、施工时不能影响医院正常工作，施工的时间主要安排以采购人调配为主。

★2、中标方在结束当日工程时，必须将施工现场全部清理完毕，施工垃圾全部运出现场，并将施工现场恢复到原状，所有材料需达到国家相关标准。

★3、中标方在施工过程中接收采购方的监督，对存在的问题及时整改。

（三）施工人员安全及设备管理

★1、开工前，中标方根据本工程项目施工特点建立安全技术小组，对施工人员进行安全交底和安全生产教育，增加安全生产意识，明确安全生产的重点，杜绝发生安全事故。

★2、高处作业时，禁止上下投掷物品，防止掉物伤人。

★3、施工造成的各种设施设备的损失和人生安全由投标方（中标方）负责。

四、其它要求

★（一）施工时保证技术上的可行性、安全可靠性、成熟性，包括对清洗现场的环境卫生、设施设备、人生财产安全等的保护以及维修工作结束后对设施设备等破坏的恢复方案。

★（二）本项目改造维修服务，需提供材料产品合格证，且改造维修质保期为2年，质保期内的一切损坏及损失都由中标方负责。

★（三）中标方在施工过程中接收采购方的监督，对存在的问题及时整改，否则采购方有权每次对中标公司处罚100-500元，同一问题超过2次未整改到位采购方有权终止合同并处罚违约金不低于2万元，同时由此而造成的损失和责任由中标公司承担。

★ （四）本工程从签订合同后正式进场施工时间算起工期为15天（进场时间以采购人安排为准，但由于医院施工特殊情况，医院有权变更施工时间，投标方必须全力配合） 施工进度表结合施工现场条件及采购人要求而订。中标方必须在规定时间内完成，否则每超过一天医院有权按中标总价的1%处罚中标公司，累计超过5天医院有权终止合同，并有权对中标公司处罚违约金不低于2万元，同时由此而造成的损失和责任由中标公司承担。

★（五）中标人施工完成后，由采购方组织验收合格后，中标人提供正规发票，医院按照流程报账（其中验收合格后首次支付中标金额的97%，其余3%做为质保金待2年质保完成后无息支付）。但是由于中标人原因造成合同不能继续履行，医院有权终止合同，并有权对中标公司处罚违约金不低于2万元，同时由此而造成的损失和责任由中标公司承担。

★五、技术要求（实质性要求）

本项目采购要求为2台单级旋片真空泵，需配备控制柜、空气过滤器、除菌过滤器、机房管道安装、电源设施设备等，要求真空负压机组必须能直接接入医院现有的负压系统气储存罐内。

- 主要配件清单（包括但不限于）

| 序号 | 主要设备 名称 | 规格型号 | 设备特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空旋片泵 |  | 电机功率：7.5KW； | 台 | 2 |
| 2 | 控制柜 |  | 1.规格型号：380V 10KW； 2.PLC逻辑控制； 3.自动启停，缺项和错项保护； 4.泵1和泵2 来回切换， 自动补气功能等。 | 台 | 1 |
| 3 | 304不锈钢 管及配件 | DN50 | 1.规格：≥ф50×2； 2.材质：304 06Cr19Ni10不锈钢。 | m | 15 |
| 4 | 304不锈钢 管及配件 | DN80 | 1.规格：DN80×2； 2.材质：304 06Cr19Ni10不锈钢。 | m | 20 |
| 5 | 真空机组 撬装架 | H80 | 1.规格：≥H50×3； 2.材质：Q235碳钢。 | 套 | 1 |
| 6 | 空气过滤器 |  | 1.规格：DN50； 2.材质：聚乙烯； 3.过滤精度：0.001μm； 4.初始压差：0.02Map； 5.更换压差：0.07Map； 6.需出具检测报告。 | 个 | 2 |
| 7 | 除菌过滤器 | DN50 | 1.规格型号：DN50； 2.材质：外壳304不锈钢； 3. 滤芯材质：疏水型聚四氟（PTFE滤膜）；4.除菌滤材过滤精度：0.01μm； 5.除菌率：99.995%； 6.需出具检测报告。 | 台 | 1 |
| 8 | PPR球阀 | DN32 | 1.规格：1DN32； 2.材质：PPR。 | 个 | 3 |
| 9 | PPR水管 | DN25 | 1.规格：1DN25； 2.材质：PPR。 | m | 7 |
| 10 | 电源线 | YJY-0.6/ 1KV-5*10 | 1.规格：YJV-5*10； 2.电压：0.6/1KV； 3.材质：无氧铜； 3.安装方式：沿桥架敷设。 | m | 30 |
| 11 | 电缆桥架 | 100*50 | 1.规格：100*50； 2.材质：Q235镀锌钢板； 3.板材厚度：1.0mm； 3.安装方式：支架固定。 | m | 30 |
| 12 | 角钢支架 | 40*40*3 | 1.规格：40*40*3； 2.材质：Q235镀锌钢板； 3.角钢厚度：3.0mm； 3.安装方式：铁膨胀螺丝固定。 | 个 | 6 |
| 13 | 紫外线灯 |  | 用控制开关和定时器同时控制 | 组 | 4 |

六、知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

七、谈判费用

（一）谈判响应人参加谈判的有关一切费用由响应人自行承担。

（二）履约保证金金额：无。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

★3、如果由于医院搬迁等重大事件，双方可都无责任解除合同。

本次工程招标标有“★”部分要求不允许负偏离，否则视为无效投标。

# 第三章  评标办法

一、本项目采用最低价中标。