附件二：维保服务内容参考（包括但不限于，需结合市场调查方案中的相关要求）

| 一、空气处理机组（新风机组及循环机组）系统 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |
| 1 | 检查新风机组内部卫生情况并清洁维护。 |
| 2 | 检查和处理新风口的卫生情况。 |
| 3 | 检查循环机组内部清洁情况并清洁维护。 |
| 4 | 空气处理机组箱门、壁板密封性检查。 |
| 5 | 紫外线灭菌灯表面卫生、故障情况检查、使用寿命排查以及维护。 |
| 6 | 冷、热水盘管检查保养: 净化空调表冷器翅片清洁，定期检查翅片的结垢情况，换冷换热情况，及时地清洗翅片灰垢。 |
| 7 | 轴承有无磨损及润滑油泄露的检查、维护及润滑处理。 |
| 8 | 轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度的检查及维护。 |
| 9 | 机组皮带松动情况及张力的检查及维护。 |
| 10 | 检查风机各连接螺栓的紧固情况、风叶的焊接情况、调节三角皮带，必要时更换。 |
| 11 | 空气处理机组压差感应计的检测以及维护。 |
| 12 | 空气处理机组温湿度传感计检测以及维护。 |
| 13 | 冷凝水系统处理：净化空调内接水盘及冷凝水路清洁，及时维修更换老化或受损配件，净化机组不得有水渗漏，净化空调进出口与风管间软接头检查，清洗冷凝水排水口，保证不得有污物，死水。 |
| 二、水系统 |  |
| 序号 | 服务内容 |
| 1 | 电动三通阀外观及运行状况检查。 |
| 2 | 供水管水过滤器检查、清洗。 |
| 3 | 电磁阀检查、清洗。 |
| 4 | 温度计的检测以及维护。 |
| 5 | 水管道进出阀门目前使用情况检查。 |
| 6 | 对水系统管网以及闸阀锈蚀情况检查，做相应防锈预防处理。 |
| 7 | 水管保温材料的维护：水管的绝热层如有超温、老化、破损须即时的修补或更换. |
| 8 | 水系统的管道内的水进行更换，避免水中杂质沉积（过渡季节更换） |
| 9 | 水循环泵的检查与维修：运行检查声音有无异常，水泵电机的温度是否正常，检测电机运行电流是否超过额定电流、检查水泵的动静密封是否泄漏、检查水泵的出口压力是否在规定的范围内，必要时予以清洗泵进口过滤器或调叶轮间隙、更换叶轮等。 |
| 三、净化系统风冷热泵的维护 |  |
| 序号 | 服务内容 |
| 1 | 根据机组进出口压差检查清冼进口过滤器。 |
| 2 | 清洁排风机的灰垢，清洗换热器的翅片上的异物和灰垢。 |
| 3 | 检查模块机的接线端有无松动，必要时紧固。检查机内有无泄漏、各控制（含安全保护装置）是否灵敏好用、机组运行有无不正常的响声。必要时予以调整修理。检测压缩机运转电流是否正常。 |
| 4 | 检查主机空气开关是否正常，交流接触器、热保护器是否良好。 |
| 5 | 检查感温探头的阻值是否正常。 |
| 6 | 检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常。 |
| 7 | 检査压缩机油位、颜色是否正常。 |
| 8 | 检查水流压差开关工作是否正常。 |
| 四、设备层电气系统 |  |
| 序号 | 服务内容 |
| 1 | 强弱电系统运行情况检查 |
| 2 | 动力电箱分电箱螺丝松紧检查 |
| 3 | 动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验 |
| 4 | 控制系统空气开关检查及调试 |
| 5 | 控制系统交流接触器检查及调试 |
| 6 | 控制模式转换及调试。（过渡季节） |
| 7 | 检查各机组和配套设备的高温保护控制开关或超负荷保护器 |
| 8 | 控制柜全面清洁及维护. |
| 五、洁净区内嵌设备和门体系统 |  |
| 序号 | 服务内容 |
| 1 | 电动感应门控制器、电机检查及调试。 |
| 2 | 电动感应门皮带、脚轮运行检查及调试。 |
| 3 | 电动感应门密封条检查及调试。 |
| 4 | 电动感应门门体及门把手检查及调试。 |
| 5 | 单开或双开气密门密封条检查及调试。 |
| 6 | 单开或双开气密门门体及门把手检查及调试。 |
| 7 | 单开或双开气密门五金件检查及调试。 |
| 8 | 手术室情报面板、照明系统、空调控制系统、手术灯、时钟、手术和麻醉计时钟、温湿度显示，系统运行性能指标检查，检查监控器与设定值的符合性。 |
| 9 | 控制面板开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘，观片箱、书写台照明度正常，活动部件灵敏好用。 |
| 六、洁净区送风、回风以及排风系统 |  |
| 序号 | 服务内容 |
| 1 | 洁净区内送风天花的层流效果测试以及更换告之。 |
| 2 | 洁净区内排风系统联动性检测 |
| 3 | 洁净区内各级用房的净化状态，配合医院做细菌数测试。 |
| 4 | 洁净区内净化手术室和洁净辅助用房的回风口检测。（日常定期清洁及维护不在维保范围之内） |
| 5 | 洁净区内净化手术室和洁净辅助用房的送风口以及排风口检测。（日常定期清洁及维护不在维保范围之内） |
| 6 | 空气处理机组（净化空调）系统亚高效、高效过滤器检漏测试。 |
| 七、设备层弱电系统 |  |
| 序号 | 服务内容 |
| 1 | 手术室呼叫系统检查及调试。 |
| 2 | 电话、网络、手术示教系统布线检查及调试。 |
| 3 | 控制系统程序检查及调试。 |
| 4 | 电控柜散热风扇运行状态检查，清洁风叶结灰垢，确保配电柜通风正常。 |
| 八、 电极加湿器系统 |  |
| 序号 | 服务内容 |
| 1 | 排除加湿罐中所有水垢和淤泥。（使用季节） |
| 2 | 敲打加热电极，去除电极上的水垢。（使用季节） |
| 3 | 检查加湿桶的水位探测器， 并维护。（使用季节） |
| 4 | 冲洗蒸汽桶中的过滤器。（使用季节） |
| 5 | 对加湿系统的导电率进行调试。（使用季节） |
| 九、定期检测 |  |
| 序号 | 服务内容 |
| 1 | 每季度对每个洁净手术室进行压差监测。 |
| 2 | 每季度对洁净手术部各个区域进行温湿度校正及监测。 |
| 3 | 每季度对净化区域进行一次尘埃粒子的测试，监控高效过滤的使用情况 |
| 4 | 每半年维保单位根据国家相关规范对维保范围内系统(在医院相关科室积极配合下）进行一次全面检测，并提供详细的检测报告给院方。（维保单位自检） |
| 十、全院医用气体系统 |  |
| 1 | 医用中心供氧系统 |
| 1.1 | 管道、阀门定期的巡检、维护，确保系统泄漏率在系统允许范围内，氧气管道应可靠接地，每年雨季之前检查一次，接地电阻应小于100Ω。 |
| 1.2 | 氧气压力表箱、二级稳压箱、氧气流量计定期维护： 系统中的氧气压力表，建议每年必须进行一次计量检定，以确保示值准确； 建议系统中的安全阀每年必须到专业特检中心进行检验，以确保其准确开启，保证系统安全使用； 系统中的氧气流量计，建议定期巡视及观察，以确保示值准确，同时排除或诊断控制区域氧气终端及管网使用情况。 注：系统中氧气压力表计量定期检定及安全阀定期到特检中心检验（周期按照当地职能部门规定），由维保单位分批送相关单位去检定或检验。 |
| 1.3 | 氧气终端定期巡检。 |
| 1.4 | 氧气站房设备（包括汇流排、报警装置等）定期检查（维保公司负责），调试和维护(供氧公司负责)。 1、减压器：至少半年一次的外部测试。 2、卸压阀至少半年一次进行卸压测试。 3、高压进口阀（汇流排）每半年检查一次，对外部泄漏和阀门的截止进行检测。 4、压力变送器每年一次的外部测试。每年一次对切换阀进行泄露检查。 5、确保所有的电器开关工作状态。半年一次对进口处的过滤器进行检查。 6、下列部件应当按规定半年检查一次 a）测试金属软管组件的单向阀是否正确关闭。 b）检查软管组件与钢瓶连接是否有明显损伤，替换所有的金属软管。 7、管道应可靠接地，每年雨季之前检查一次，接地电阻应小于100Ω 8、系统中的压力表，每年必须进行一次计量检定，以确保示值准确。 9、系统中的安全阀每年必须到专业厂家进行检验。以确保其准确开启，保证系统安全使用。 注意：建议所有使用超过1年的金属软管都要替换。 |
| 1.5 | 液氧储槽的定期维护，主要包括汽化器、压力阀、氧气流量表、加压阀、安全阀定期调试以及维护(供氧公司负责)； 定期观察液氧贮槽夹套内的真空度、贮槽安全附件也应定期进行检查，一般压力表每半年检定一次，液位计和安全阀每年至少校验或检定一次，爆破片装置每两年更换一次。若发现医用液氧贮槽设备及附件有各种故障，均应随时查明原因，作出正确分析判断，采取合理解决方法，确保其持续正常运行和安全使用。 贮槽罐不得超压运行。定时巡视设备运行情况，若发现设备压力上升异常，应及时检查和排除故障并做好记录。 管道、阀门结冰时只允许使用70℃-80℃的热空气或温水进行解冻，禁止使用敲击、火烤或电加热的方法进行处理。 操作人员不得着化纤衣服和带钉子的鞋，手上和衣服不得粘有油脂。 |
| 2 | 医用中心吸引系统 |
| 2.1 | 管道、阀门、压力表箱定期的巡检、维护，确保系统泄漏率在系统允许范围内： 加强管道系统气密性检查，如发现泄漏或胶管老化，应及时更换，否则会使负压值达不到上限值，导致机器不能停机，长期运转。 |
| 2.2 | 吸引终端定期巡检。 |
| 2.3 | 系统压力表的调试 |
| 2.4 | 水环式吸引站房设备（包括真空泵、控制柜、单向阀、压力表、负压罐、排污罐、水箱等）定期检查、调试、维护： 定时观察水箱内水位高度是否在正常位置； 水温是否过高(如连续运转至水箱中的水温升高（35℃以上）导致负压值和抽气速率降低时，应将水箱出口排水阀打开，排放部分温水，同时注入适当清洁水即可)； 电机运行声音是否异常； 定期观察排放负压罐及排污罐内杂物（时间为半年一次或一年一次）； 经常保持水箱中的水清洁，发现水浑浊时，应及时进行更换等; 定期检查进气口及排气口过滤器使用情况； 应检查地线是否连接牢固; 检查有无泄漏、异常杂音或震动等情况，如有立即停机检查，待查明原因，排除故障后方可使用。 |
| 3 | 医用中心压缩空气系统 |
| 3.1 | 压缩空气站房设备（包括压缩机、过滤器、控制柜等）定期检查、调试、维护： 检查皮带的松紧程度。新皮带在使用一月后应调整一次，调整2~3次过后，可长期使用； 检查冷却器表面有无污物附着，污物可采用小气量的压缩空气进行吹扫； 注意耗材及配件定期保养时间：根据医用压缩空气站房设备生产厂家要求进行定期保养（提示告之机油及机油滤芯保养时间）； 检查贮气罐是否泄水； 观察油温表指针。温度表红色指针表示设定跳脱温度(出厂设定105℃)。黑色指针表示目前油温，当黑色指针与红色指针重合时，机器断路,停止运转，机组运行时机油温度不得长时间低于70℃以下，有此现象，请通知维修人员； 空压系统安全阀必须定期观察和校验，校验周期按照当地职能部门规定； 应检查电压及相数是否符合本机铭牌要求； 清洁干燥机背面散热器； 浮球式自动排水器必须定期拆下保养以免堵塞失去排水功能； 观察蒸发压力表，当蒸发压力表读数低至4g/cm2G以下就表示干燥机可能已漏失制冷剂，需找专业制冷维修员添加制冷剂等。 检查储气罐、干燥机、控制装置和压缩机确保其运行正常。 检查储气罐、压缩机上的排水阀，确保其工作正常。 检查安全阀，并按规定定期到技术监督局进行校验。 检查进气过滤器，并对过滤器进行清洁或更换。 注：1、空压系统安全阀必须定期观察和校验（校验周期按照当地职能部门规定）。 压缩机机油及滤芯保养时间周期：机油及机油滤芯运行500h后必须第一次进行更换，以后每运行2000h小时更换一次。空气过滤器初次更换应在运行2000h小时后进行，以后每运行3000h小时更换一次。油气分离器每运行3000h小时后应进行更换。 |
| 3.2 | 管道、阀门、压力表箱定期的巡检、维护，确保系统泄漏率在系统允许范围内。 |
| 3.3 | 压缩空气终端定期巡检。 |
| 3.4 | 系统压力表的调试 |
| 4 | 手术部麻醉废气系统终端、管网、站房等的巡检。 |
| 5 | 笑气系统包括气体站房、配套的管道、终端的检查及调试。 |
| 6 | 二氧化碳气体包括气体站房、配套的管道以及终端的检查及调试。 |
| 十一、行业规范告之及日常操作建议 |  |