附件一：

广安市人民医院特灵RTHD螺杆式水冷机组维保方案

一、项目现场信息

| 工地名称 | 广安市人民医院 | 地址 | 四川省广安市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机组型号 | RTHD 螺杆机组3台 出厂时间2008年10月 |  |  |
| 机组编号 | DD208095/96/94(1# 2# 3#) |  |  |
| 流体类型 | R134 | 损失量 | / |

二、概述

本项目共3台特灵螺杆机组DD208095/96/94(1# 2# 3#)：做出以下维保服务要求：

按照约定年度保养+运行期间保养

按照约定进行机组冷凝器清洗（每年一次）

按照约定油化验监测机组油品变化以及内部磨损（每年一次）

按照约定更换冷冻油和油过滤器，确保机组压缩机润滑，减少非必要磨损，确保机组正常运行状态，按照采购要求执行。

三、 特灵RTHD螺杆式水冷机组保养程序

（一）年度保养

1、压缩机马达

检测及收紧所有之马达电源端子

检测马达线圈温度传感器欧姆值

提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

收紧所有之电源端子

检测马达起动器的所有其它装置

检测各接触器线路端子

对马达起动箱除垢

检测马达接线端子温度

检测各接触器接点

保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

更换压缩机润滑油（甲方需要提供油及油过滤器）

检测油槽油位是否正常

更换压缩机油过滤器

检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

检测及校正低温传感器

检测及调整高压开关

检测及校正高压传感器（选择配备）

检测冷却水及冰水温度传感器

检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

检测水及冷媒之温差

检测冷媒饱和温度传感器

检测冷媒饱和压力传感器

物理或化学清洗冷凝器（拆卸两侧端盖清洗）

6、蒸发器

检测水及冷媒之温差

检测冷媒饱和温度传感器

检测及校正冷媒蒸发压力

7、开机运转测试

检测SLIDE VALVE 之功能

检测冷媒过滤器温差

检测不正常之噪音，振动及高温

检测及报告损坏之零件

检测及报告其操作状况

8、传感器

各传感器设备故障诊断、判定，提供解决方案

各传感器设备应急处理

测量各传感器的输出电压或者电流，巡查标定，确保各参数正确：提供数据报表

清理传感器周边

9、自控系统

满足系统图控界面合理优化，优化系统运行速度及可靠性：系统图控界面无异常，控制反馈均正常，无黑点、无掉线、系统运行正常，响应速度和可靠性稳定，运行正常。

检查网络通讯：系统网络通讯正常，线路连接正常

检查通讯设置是否被改，如有故障及时修复

（二）常规保养

1、压缩机马达

检测及收紧所有之马达电源端子

检测马达线圈温度传感器欧姆值

提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

收紧所有之电源端子

对马达起动箱除垢

3、润滑系统

测量并记录吐出油压

4、控制及保护电路

检查马达绕阻阻温度

5、冷凝器及蒸发器

检测水及冷媒之温差

6、一般系统检查

检测SLIDE VALVE 之功能

检测不正常之噪音，振动及高温

检查及报告机组之温度计及压力表

运转主机，检查及报告其操作状况